## Tabelle1
BEMM GmbH | Gebäudetyp 1: modernisiert, gut isoliert |  |  |  | Abschätzungstabelle |  |  |  | 0 | FALSE
Heizlast abschätzen | Gebäudetyp 2: ab ca. 1980 | [7 empty] | 1 | TRUE
für einen Raum | Gebäudetyp 3: bis ca. 1980 | [7 empty] | 0 | FALSE
blaue Felder = Eingabefelder |  | 2
| Wohnraum 20°C | [7 empty] | 1 | TRUE
| Bad 24°C | [7 empty] | 0 | FALSE
1
| keine Außenwand (AW) | [7 empty] | 0 | FALSE
| eine Außenwand (AW) | [7 empty] | 0 | FALSE
| mehr als eine Außenwand (AW) | [7 empty] | 1 | TRUE
|  | 9 | 219
| spezifische Leistung W/m² | 100
| Raumbreite in m | 4
| Raumlänge in m | 4
| Gesamtfläche in m² | 16
| Abgeschätzte Heizleistung in Watt (W) | 1600
Hinweis: Diese Abschätzung ersetzt nicht die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831
[6 empty] | Datum: | 2026-07-29
Frei für Eintragungen:
BEMM GmbH |  |  | Temperaturen
Heizkörperumrechnung auf andere Temperaturen |  | t1 Vorlauf | t2 Rücklauf | tr Raum | Übertemperatur
von der Norm-Temperaturparung 75/65/20 °C |  | °C | °C | °C | K
| Norm-Temperaturen | 75 | 65 | 20 | 50
blaue Felder = Eingabefelder
| Anlagen-Temperaturen | 75 | 65 | 20 | 49.8329
| Norm-Wärmeleistung des Heizkörpers (aus Preisliste) | 1750 | W oder |  | erforderliche Wärmeleistung des Heizkörpers (z.B. von oben)
|  | Exponent des Heizkörpers | 1
|  | (aus Preisliste); oder vereinfacht: |  |  | Hinweis: | BEMM-Ventile (M-Ventile und alle Ventil-RHK)
|  | Badheizkörper: 1,25 |  |  |  | Maximal 250 l/h Heizungswasser!
|  | Raumheizkörper I. wie Mera, Vera, Aura, Era, Krera, Exra , Pawa V: 1,30 |  |  |  | Sonst macht das Ventil Geräusche!
|  | Raumheizkörper II. wie Alpa, Pawa H: 1,35 |  |  |  | (Dann Schwerkraftvertile baueits erforderlich!)
[6 empty] | Hier aktuell: | 150.214 | l/h
|  | f = | 0.99666
| errechnete Wärmeleistung des Heizkörpers | 1744.151 | W | 0 | erforderliche Norm-Wärmeleistung (aus Preisliste)
[6 empty] | Datum: | 2026-07-29
Frei für Eintragungen:
160
140
120
100
90
80
>1 AW
130
110
100
85
70
60
1 AW
90
80
80
70
50
40
keine AW
Bad
Wohnraum
Bad
Wohnraum
Bad
Wohnraum
Gebäudetyp 3
Gebäudetyp 2
Gebäudetyp 1
W/m²

## Ventileinsatze_AV6
BEMM GmbH |  |  | Ersatzteilliste Zubehör
[6 empty] | Ausdruck: | 2026-07-29 22:52
[6 empty] | Stand: | 2009-12-09 |  | Zeichen: | slu
lfdNr | Tab | Produktgruppe | Bezeichnung1 | Bezeichnung2 | Verwendung | Lieferant | ArtNr-Fremd | Bild | ArtNr-BEMM | Verfügbarkeit
1 | 1 | RV | Ventileinsatz f. RV, Normalausf. | kv 0,65, Durchfluss VL/RL fest | Serie | Oventrop | 118 70 57 |  | ohne | BEMM
2 | 1 | RV | Ventileinsatz f. RV, Feinstvoreinst. | kv 0,32, Durchfluss VL/RL fest | Sonder | Oventrop |  |  | ohne | Lieferant
118 73 52
3 | 1 | RV | Ventileinsatz f. RV, großer Durchfl. | kv 1,10, Durchfluss VL/RL fest | Sonder | Oventrop |  |  | ohne | Lieferant
118 70 60
4 | 1 | RV | Ventileinsatz f. RV, Sonderausf. | kv 0,45, Durchfluss beliebig | Sonder | Oventrop |  |  | ohne | Lieferant
118 70 77
5 | 1 | CM/CV | Ventileinsatz f. CM/CV, Normalausf. | kv 0,70, Durchfluss VL/RL fest | Serie | Oventrop |  |  | CHVVE | BEMM
101 80 80
6 | 1 | CM/CV | Ventileinsatz f. CM/CV, Feinstvoreinst. | kv 0,32, Durchfluss VL/RL fest | Sonder | Oventrop |  |  | ohne | Lieferant
101 80 90
7 | 1 | CM/CV | Ventileinsatz f. CM/CV, Spezialausf. | kv 0,70, Durchfluss beliebig | Spezial | Oventrop |  |  | CHVVE | BEMM
164 80 77
8 | 1 | ZM/UV | Ventileinsatz f. ZM/UV, Sonderausf. | kv 0,45, Durchfluss beliebig | Serie | Oventrop |  |  | ohne | BEMM
118 70 77
9 | 1 | ZM/UV | Ventileinsatz f. ZM/UV, Feinstvoreinst. | kv 0,32, Durchfluss VL/RL fest | Sonder | Oventrop |  |  | ohne | Lieferant
118 73 52
10 | 1 | ZM/UV | Ventileinsatz f. ZM/UV, großer Durchfl. | kv 1,10, Durchfluss VL/RL fest | Sonder | Oventrop |  |  | ohne | Lieferant
Bei Schwerkraftheizung dieser Einsatz! Achtung! Vorlauf dann auf der Ventil- seite!
118 70 60
11 | 1 | ZM/UV | Ventileinsatz f. ZM/UV, Spezialausf. | kv 0,45, Durchfluss beliebig | Spezial | Oventrop |  |  | ohne | Lieferant
mit starker Feder
[7 empty] | 118 70 70 |  |  | bei höheren Differenz-
drücken
12 | 1 | ZM/UV | Ventileinsatz f. ZM/UV, Spezialausf. | kv 0,95-1,08, Durchfluss beliebig | Spezial | Oventrop |  |  | ohne | Lieferant
mit sehr starker Feder
höchste Akzeptanz bei
[7 empty] | 106 70 85 |  |  | hohen Differenzdrücken
Aus dem Bereich "
„Armaturen für den Abgleich
von Durchfluss, Druck und
Temperatur“
|  |  | Ventilschleuse |  |  |  | 118 80 51

## Tabelle2
1 | 2
110 | 40 | VOREINSTELLUNG Banal für OVENTROP AV6
111 | 60 | Die einfache Auslegung von KERMI mit Prof. Hirschberg verbreitet geht aus von:
119 | 80 | - Normleistung bei 75/65/20°C den Heizkörpers
120 | 50 | - 100 mbar Differenzdruck am Ventilkegel
121 | 70
129 | 90 | Der Ventileinsatz AV6 läßt keine Zwischenstellungen zw. 1 - 6 zu, daher ist die Mitte
210 | 70 | der kv-Konstanten als Sprungpunkt zu berücksichigen.
211 | 85
219 | 100
220 | 80 |  |  | EINSTELLWERT
221 | 100 | Zw. 1 und 2 ca. 35 l/h => | bis 400 W | 1
229 | 120 | Zw. 2 und 3 ca. 65 l/h => | bis 750 W | 2
310 | 80 | Zw. 3 und 4 ca. 105 l/h => | bis 1200 W | 3
311 | 110 | Zw. 4 und 5 ca. 125 l/h => | bis 1450 W | 4
319 | 140 | Zw. 5 und 6 ca. 150 l/h => | bis 1750 W | 5
320 | 90 |  | > 1750 W | 6
321 | 130
329 | 160
BEMM; 25.09.14